| Приложение № 4. По позиции 10. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр замечания к РД по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ЭКИПИРОВКИ И ТО2 НА СТ. ОТВАЛЬНАЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) |  |  |  |  |
|  | Наименование объектов | Номер чертежа или номер листа | Замечания к чертежу | Замечания к смете |
|  | 1. АБК- Административно-бытовой корпус. 2. Эстакада осмотра и екипировки локомативов. 3. Резервуар противопожарного запаса воды V=630м3 | 0338.21-01-3.5.01-КЖ | 1) Для фундамента ФМ4, расположенного с наклоном 41° относительно горизонтальной оси, привязочные размеры не предусмотрены. См. чертёж 0338.21-01-3.5.01 КЖ, лист 2.; 2) План котлована и траншеи в составе проектной документации не представлен. 3) Необходимо переработать рабочий проект резервуаров для противопожарного запаса воды объёмом 630 м³. 4) В смотровых канавах после установки угловых профилей для монтажа рельсов необходимо также предусмотреть установку металлических шпал. | Необходимо переработать сметный проект резервуаров для противопожарного запаса воды объёмом 630 м³. В сметный проект также необходимо включить металлические шпалы. |
|  |  | 0338.21-01-3.5.01-КМ | 1) Для разработки чертежей КМД узлы представлены не в полном объёме; 2) Для здания АБК в рабочем проекте не предусмотрены дополнительные нижние прогоны для крепления внутренних перегородок. Также в АБК не представлен узел крепления водосточного желоба; 3) В связи с тем, что часть профильных труб, предусмотренных в металлоконструкциях, не производится на территории Республики Узбекистан, их импорт из других государств приводит к увеличению сметной стоимости. В этой связи необходимо заменить металлические профили, предусмотренные рабочим проектом, на профили, производимые предприятиями Республики Узбекистан. 4) В связи с тем, что узлы металлоконструкций проработаны и выполнены не в полном объёме, в процессе строительства возникают сложности при монтаже элементов металлоконструкций. | В сметной документации не предусмотрены работы по очистке металлических конструкций, то есть меры по защите от коррозии. |
|  | АБК- Административно-бытовой корпус. | 0338.21-01-3.5.01-АР | 1) Согласно листу 4 элементы из гипсокартона (профили, угловые элементы) представлены не в полном объёме. 2) В здании АБК входная группа (крыльцо) не оборудована навесом. |  |
|  |  | 0338.21-01-3.5.01-ГТ | 1) В генеральном плане недостаточно предусмотрен дренаж для отвода дождевых вод. 2) Не указано направление отвода дренажных вод, а также место их сброса и уклоны. |  |
|  |  | 0338.21-01-3.5.01-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
|  |  | шифр 0338.21-01-3.5.00-НВ Наружные сети противопожарного водоснабжения | - Пересечение с железнодорожными путями (Лист 2, Лист 4) - На плане (Лист 2) и профиле (Лист 4) показано пересечение трубопроводом осей ж.д. путей №11 и №12. На профиле отсутствует защитный футляр (кожух). Труба Ø159х6 проложена просто в грунте. - Согласно КМК 2.04.02-97 (и аналогичным нормам), переходы трубопроводов под железными дорогами должны осуществляться в футлярах, исключающих передачу нагрузки от транспорта на трубу и позволяющих производить замену трубы без разрытия путей. - Предусмотреть прокладку стального футляра (диаметром не менее Ø325-426 мм) под ж.д. путями с выводом концов футляра на нормативное расстояние от оси пути (обычно не менее 5 м или по согласованию с РЖД узла). Загерметизировать концы футляра. | - Внести изменения в сметную документацию. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21-01-3.5.00-НВ |
|  |  | «Насосная станция противопожарного водоснабжения» 0338.21-01-3.5.05-ТХ | - Насосы CNP SMM (консольные) не являются самовсасывающими. Резервуары (РВС) стоят на земле, станция тоже на земле. - При низком уровне воды в резервуарах (аварийный уровень) ось всасывающего патрубка насоса может оказаться выше уровня воды, либо гидростатического напора будет недостаточно для преодоления NPSHr насоса. - Проверить высотные отметки оси насосов относительно дна резервуаров (учесть высоту фундамента станции). Гарантировать, что насосы находятся "под заливом" при минимальном уровне воды в РВС, либо подтвердить расчетом, что запас (NPSHa) системы больше требуемого насосом (NPSHr) во всех режимах. | - Внести изменения в сметную документацию. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21-01-3.5.05-ТХ |
|  |  | 0338.21-01-3.5.05-ТХ | - Несоответствие диаметров патрубков (Проект с ОЛ) - В ОЛ «ФаерДроп» (Лист 23, п.1) узел забора воды указан DN300. - На чертежах РД (Лист 9) раздаточный патрубок указан Ø200. - В ОЛ узел заполнения указан DN150, а на чертеже РД питающий патрубок — Ø100. - Невозможность монтажа обвязки без дополнительных переходов, которые не учтены в спецификации. Заужение диаметра на всасе насоса (с 300 на 200) может быть допустимо, но должно быть согласовано с гидравлическим расчетом насосной станции (кавитационный запас). - Привести в соответствие диаметры патрубков в РД и заказе поставщику. Добавить в спецификацию необходимые переходы (конфузоры/диффузоры). 4. Материал труб обвязки - В спецификации (Лист 10) указаны трубы стальные электросварные (черный металл) ГОСТ 10704-91. Резервуар выполнен из оцинкованной стали, внутри ПВХ мембрана. - Коррозия черных труб внутри резервуара (если они там есть) или на вводе. Продукты коррозии могут засорить всасывающую линию. - Узлы прохода через стенку и элементы внутри резервуара (антивихревая пластина, патрубки) должны быть выполнены из нержавеющей стали или ПНД (как указано в ТКП), а переход на черную сталь должен осуществляться через фланцевое соединение снаружи. | - Внести изменения в сметную документацию. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № .21-01-3.5.06-Т |
|  |  | 0338.21-01-3.5.01-ВК Водоснабжение и канализация | - Пересечение с ж/д путями (Смежные разделы) - Здание стоит над путями. Выпуски канализации К1 и К2 уходят в грунт. - Выпуски канализации К1 и К2 не пересекают железнодорожные пути без защитных футляров (кожухов), рассчитанных на нагрузку от подвижного состава. На плане (лист 13) выпуски показаны, но не детализировано их прохождение относительно путей и нагрузок на грунт. 2. Отсутствие очистных сооружений для производственных стоков (К2) - На плане (Лист 13) показана смотровая канава длиной 60 м и ремонтные площадки. Сток из канавы и приямков отводится в систему К2 (дождевая канализация) и далее в накопитель. - В депо (ТО-2) неизбежны проливы ГСМ, масла и смыв грязи с ходовой части локомотивов. Сброс нефтесодержащих стоков в общий накопитель или дренаж без предварительной очистки (бензомаслоуловителя/песколовки) является грубым нарушением экологических норм (СанПиН РУз). - Предусмотреть локальные очистные сооружения (нефтеловушку) на выпуске из смотровой канавы перед врезкой в общую сеть или накопитель. 3. В части ВК необходимо заменить пожарный водоём объёмом 1260 м³ (два по 630 м³) на пожарный водоём закрытого типа объёмом 200 м³. | - Внести изменения в сметную документацию.ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3.5.01-ВК - Внести изменения в сметную документацию.ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3.5.01-ВК 3.Также требуется внести изменения и переработать смету на пожарный водоём. |
|  |  | шифр 0338.21-01-3.5.01-ОВ «Отопление, вентиляция и кондиционирование» | - Отопление пожароопасных помещений (Лист 14, Лист 17) - В помещениях №103 (Кладовая смазок) и №104 (Раздаточная масел), которые согласно экспликации (Лист 13, 14) имеют категорию В1 (пожароопасная), запроектирована установка электрических конвекторов Siemens 2NC5 (Спецификация, п. 1). - Согласно КМК 2.04.05-97 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (и ПУЭ), использование электронагревательных приборов в помещениях категорий А и Б (и часто В1 при наличии горючих жидкостей/паров) без специального взрывозащищенного исполнения запрещено. Стандартные конвекторы Siemens имеют степень защиты IP24, но не являются взрывозащищенными (Ex), их термостаты могут искрить, а температура ТЭНа может превышать допустимую. - использование общепромышленных электроконвекторов в помещениях №103 и №104. - Заменить систему отопления в данных помещениях на водяную (от электрокотла в безопасной зоне) или применить специализированные взрывозащищенные электрообогреватели (с сертификатом Ex) и защитой от перегрева. 2. Расхождение в мощности калориферов (Лист 11 и Лист 13) - В Таблице 3.5 (Лист 11) указан расход тепла на вентиляцию: 60 000 Вт (60 кВт). - В Таблице характеристики оборудования (Лист 13, графа "Электродвигатель, кВт") для приточной установки П1 (расход 2940 м³/ч) указана мощность нагревателя всего 3,7 кВт. - Расчет: Для нагрева 2940 м³/ч воздуха с -14°С до +16...+20°С требуется: Q = L * 0.336 * dT = 2940 * 0.336 * (20 - (-14)) ≈ 33 500 Вт (33.5 кВт). - Мощность калорифера в таблице (3.7 кВт) занижена почти в 10 раз. Установка не сможет прогреть воздух, система разморозится или будет подавать ледяной воздух. - Внести изменения в таблицу характеристик (Лист 13) и Спецификацию (Лист 18). Подобрать калорифер мощностью не менее 33-35 кВт для системы П1. Проверить сечение питающего кабеля в разделе ЭОМ (электрика), так как нагрузка вырастет кардинально. | - Внести изменения в сметную документацию. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3.5.01-ОВ - Внести изменения в сметную документацию. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3.5.01-ОВ |
|  |  | шифр 0338.21-01-3.5.01-ЭОМ Электроосвещение и электрооборудование | - Отопление пожароопасных помещений (Лист 14, Лист 17) - В помещениях №103 (Кладовая смазок) и №104 (Раздаточная масел), которые согласно экспликации имеют категорию В1 (пожароопасная), запроектирована установка стандартных электрических конвекторов Siemens (2NC5 052 4L и др.). - Согласно ПУЭ и нормам пожарной безопасности, в пожароопасных зонах классов П-I, П-II (соответствующих категории В1) использование электронагревательных приборов допускается только в специальном исполнении (защита от перегрева, степень защиты оболочки не менее IP54, отсутствие открытых контактов). Обычные конвекторы имеют IP20/IP24 и высокую температуру ТЭНа, что недопустимо при наличии паров масел и горючих материалов. - Запретить установку указанных конвекторов в помещениях 103 и 104. Заменить их на взрывозащищенные электрообогреватели или обогреватели в специальном пыле-влагозащищенном исполнении с сертификатом для соответствующих зон, либо предусмотреть вынос отопительных приборов в смежные безопасные помещения. 2. Отсутствие дифференциальной защиты розеточных сетей (Лист 12, Лист 22) - На принципиальной схеме щита 1ШР (Лист 12) розеточная группа (гр. 1, XS1) защищена обычным автоматическим выключателем ВА63-3 16А. УЗО или дифференциальный автомат отсутствуют. То же касается других розеточных групп. - ПУЭ (п. 7.1.71) и КМК требуют обязательной установки УЗО с током утечки не более 30 мА для розеточных сетей, питающих переносные электроприемники внутри зданий. - Внести изменения в схемы щитов (1ШР, 2ШР и др.). Предусмотреть защиту розеточных линий дифференциальными автоматами или связкой «Автомат + УЗО» (I∆n = 30 мА). 3. Защита кабельной линии наружного освещения (Лист 18) - В щите ЩО-А линия Гр.4.А (Наружное освещение) имеет длину 175 метров и выполнена кабелем сечением 3х1,5 мм² (медь), защищена автоматом C10. - При такой длине и малом сечении сопротивление петли «фаза-ноль» будет высоким (около 4-5 Ом). Ток однофазного короткого замыкания (ОКЗ) в конце линии составит около 45-55А. Автомат с характеристикой «C» (срабатывание 5-10 In = 50-100А) может не отключиться мгновенно при КЗ, что приведет к перегреву кабеля и пожару. - Выполнить проверочный расчет тока КЗ в конце линии. - Увеличить сечение кабеля до 3х2,5 мм² или 3х4 мм² для снижения падения напряжения и обеспечения токов отключения. - Либо заменить автомат на характеристику «B» (но лучше увеличить сечение). | - Внести изменения в сметную документацию. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3.5.01-ЭОМ - Внести изменения в сметную документацию. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3.5.01-ЭОМ - Внести изменения в сметную документацию. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3.5.01-ЭОМ |

Примечание: ЭОМ, ОВ, ВК, НВК.
По всем подобъектам произвести перерасчет установленной и расчетной мощности электрооборудования. Привести сечения кабелей и уставки аппаратов защиты в соответствие с расчетными нагрузками. Актуализировать принципиальные схемы и спецификации оборудования.