| Приложения №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр замечания к РД по объекту: Производственный участок по ТО1 и ТО2 горнотранспортной и вспомогательной техники карьера "Ёшлик I" |  |  |  |  |
| № | Наименования под объекта | Номер чертежа или номер листа | Замечания к чертежу | Замечания к смете |
| 1 | АБК-Административно бытовой корпус | 0338.21-01-2.3.01-1-КЖ | 1) Не указано чертеж траншея; 2) В пункте 10 «Общих указаний» указана плотность грунта 2,8 г/см³. Считаем, что данное значение является ошибочным, так как плотность грунта в массиве в естественном состоянии составляет 2,5 г/см³. 3) По всем объектам не разработан ПОС. | Естественно, работы и объемы, не указанные в рабочих чертежах, а также смета на весь пол объекта не разработаны. |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01-01-ВК | - Внутренние сети горячего водоснабжения (Т3, Т4) монтируются из труб ПЭ 80 SDR9 по ГОСТ 32415-2013. Полиэтилен марки ПЭ 80 предназначен только для холодного водоснабжения (рабочая температура до +40°С). При заявленной температуре ГВС +60°С эти трубы быстро деформируются, потеряют прочность и дадут течь. Для ГВС необходимо применять полипропилен (PP-R). | - Внести изменения в сметную документацию. (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2.1.01-01-ВК). |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01-1-ОВ | - Площадь воздуховодов согласно проекту — 724 м². - Для заявок №№ 8162, 8163, 8171, 8174 ТМЦ считаются вспомогательными материалами, необходимыми для соединения и герметизации воздуховодов в процессе монтажа, и не входят в специфицируемые ТМЦ. - По разделу: Вентиляция. 4. Проектная организация в лице «ГИПРОЦВЕТМЕТ» не указала в спецификации количество креплений для горизонтальных воздуховодов, которые требуется согласно ШНК 4.02.20-07. |  |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-1-КМ | 1) Не которых пролетах нижние прогоны не предусмотрены, в связи с чем требуется конструктивное решение. Необходимо определить, на какой максимальный пролёт каркас подвесного потолка способен воспринимать нагрузки без прогиба при отсутствии нижних прогонов; 2) В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки не равнополочные производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением профильных труб, производимых в Республике Узбекистан 3) Не указан расход каждого фасонного элемента.(нащельников) 4) На чертежах КМ по оси А-Б 2-3;3-4;4-5 монтаж балка Б3 - для крепление профилей перегородки дано по размеру 3000х3000 а по чертежу АР эти кабинеты – 123;124;125;126;127 дано по размеру 5355х3000 | На смете не предусмотрено устройство металлических нащельников окон и дверей. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-1-АР | 1) Для крепления подвесного потолка необходимо разработать отдельные конструктивные решения и узлы, поскольку кровля имеет уклон, а подвесной потолок запроектирован параллельно полу. 2) В проекте не предусмотрены водосточные желоба и трубы, а также отсутствуют чертежи узлов отвода дождевых вод в лотки. 3) В проекте дано заливка пола 80мм с раствором М150 4) В проекте дано покрытие полов и стен с керамической плиткой и линолеумом. 5) В проекте дано звуко изоляция (мин вата)перегородки. 6) В проекте не предусмотрен плинтуса кабинетов. | В сметах не предусмотрено заливка пола Но в смете не предусмотрено. В смете объём мин. ваты дано меньше. В смете не предусмотрен подвесные потолки. |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01-1-ЭОМ | Расчетная мощность объекта составляет 219,76 кВт, расчетный ток — 342 А (3 фазы). - При этом на Однолинейной схеме (Лист 11) и в Узле ввода (Лист 25) показано питание кабелем СИП-4 2х16 мм². Кабель СИП-4 2х16 мм² — это однофазный кабель (Фаза + Ноль) с пропускной способностью около 70-80 А ( 15 кВт),он физически не может передать мощность 220 кВт. - Вводной щит ЩР спроектирован как трехфазный (вводной выключатель 400А, отходящие линии 5-жильные), а питающая линия однофазной (2 жилы). - Проектировщик скопировал узел ввода от маленького вагончика от проекта ГШО. 2. Ящик грозозащиты (Я-ГРЗ): На Листе 12 и в Спецификации (Лист 27, поз. 3) указан вводной автомат iC60N 1P 63A. Этот автомат стоит перед главным щитом ЩР. При нагрузке ЩР в 342 А автомат на 63 А отключится мгновенно. Автомат 1-полюсный, а ЩР — 3-фазный. | - Внести изменения в сметную документацию. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-1-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
| 2 | Площадка для обслуживание самосвалов с навесом и осмотровой ямой. | 0338.21-01-2.2.01-4-КМ | 1) В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением профильных труб, производимых в Республике Узбекистан 2) В первоначальном проекте высота здание было 14м. с 1го до 13ось. Проект был изменён. Высота с 1до 6 ось остался 14м. а с 6 до 13 ось стал 18м. | Смета остался первоначальная. Расход металла надо пересмотрит. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-4-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01-4-ЭОМ | - На принципиальной схеме щита ЩР-К1-1 (Лист 4.1, группа 1.9) подключен "Выпрямитель сварочный" (поз. 4) мощностью 91,8 кВт и расчетным током 164,3 А. Для этой нагрузки запроектирован кабель ВВГнг-LS 5х4. Медный кабель сечением 4 мм² выдерживает ток примерно 30–40 - Для тока 164 А требуется медный кабель сечением не менее 70 мм² или 95 мм², а не 5х4. | Внести изменения в сметную документацию. |
| 3 | Склад ТМЦ | 0338.21-01-2.3.01-2-ПС 0338.21-01-2.2.01-2-КМ | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки не равнополочные производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением металлопроката производимых в Республике Узбекистан. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
|  |  | - 0338.21-01-2.2.01-02-ВК | - Внутренние сети горячего водоснабжения (Т3, Т4) монтируются из труб ПЭ 80 SDR9 по ГОСТ 32415-2013. Полиэтилен марки ПЭ 80 предназначен только для холодного водоснабжения (рабочая температура до +40°С). При заявленной температуре ГВС +60°С эти трубы быстро деформируются, потеряют прочность и дадут течь. Для ГВС необходимо применять полипропилен (PP-R). | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2.1.01-02-ВК |
| 4 | Склад КГШ | 0338.21-01-2.3.01-3-ПС 0338.21-01-2.2.01- 3-КМ | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. 1) В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки не равнополочные производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением металлопроката. производимых в Республике Узбекистан 2) В проекте покрытия кровля и стен предусмотрен профнастил. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. В смете дано сэндвич панели. Надо переделать смету. |
| 5 | РММ-Ремонтное - механическая мастерская | 0338.21-01-2.2.01.5.КМ 0338.21-01-2.3.01-5-ПС 0338.21-01-2.2.01-5-АР | В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки не равнополочные, Балка 18М для кран подвесной производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением металлопроката производимых в Республике Узбекистан. Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. 2) В проекте покрытия кровля и стен предусмотрен профнастил. Изменить надо на сэндвич панель | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением Надо переделать смету. |
| 6 | Пост сварки и резки | 338.21-01-2.2.01- 6-КМ | 1) В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки не равнополочные производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением металлопроката. производимых в Республике Узбекистан 2) ) В проекте покрытия кровля и стен предусмотрен профнастил. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. В смете дано сэндвич панели. Надо переделать смету. |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01-6-ЭОМ | Сварочный выпрямитель (Гр. 4): Указанная расчетная мощность: 108 кВА, расчетный ток: 164,1 А. Выбранный автомат: D32 (32 Ампера). Автомат на 32А мгновенно отключится при попытке работы на токе 164А. | Внести изменения в сметную документацию. |
| 7 | Контейнерная площадка для хранения ГСМ | 0338.21-01-2.3.01-9.1-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
| 8 | КПП – Контрольно-пусковой пункт | Нет чертежа | Отсутствует | Сметы без рабочей документации(Отсутствует) |
| 9 | Помещение мойщиков | 0338.21-01-2.3.01-21-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
| 10 |  | 0338.21-01-2.2.01-НВК | - Согласно пояснительной записке (лист 6, 9, 11), объект не подключен к централизованным сетям. Вода — привозная, стоки (бытовые и ливневые) — накапливаются в емкостях и вывозятся машинами. Разработан проект 19-339-НВ-291 со стороны УПР АО «АГМК» подключения питьевой и технический водоснабжения к централизованным сетям без ввода трубопровода питьевой воды к зданиям (АБК, Склад ТМЦ, Быт. Пристройка) и технической воды пожарного резервуара. Нужно объединит проектом 0338.21-01-2.2.01-НВК АО «ГЦМ» с проектом УПР, 19-339-НВ-291, 19-339-НВ-297. - 0338.21-01-2.2.01-НВК АО «ГЦМ». Ливневой канализации. - В проекте отсутствуют пескоуловители или грязеотстойники перед входом в резервуары-накопители. - Уклон на участке между колодцами меняется с 0.005 на 0.02, затем 0.036. Резкие изменения скорости потока могут приводить к истиранию лотка в колодцах или заиливанию на участках с малым уклоном перед участками с большим. Лист 9 (К2 - Ливневка). - Отсутствие детализации автоматики: Для насосных станций (В1, В2) даны опросные листы, но на чертежах НВК нет схем прокладки кабельных трасс к этим насосам или ссылок на раздел ЭС/АХП. Насосы показаны условно. Сети В1 (питьевая) и К1 (бытовая канализация) местами идут близко. Необходимо проверить соблюдение санитарных разрывов (по СНиП/КМК расстояние должно быть не менее 1.5–3 м). |  |
| 11 | Бытовая пристройка | 0338.21-01-2.2.01-28-ВК | - Внутренние сети горячего водоснабжения (Т3, Т4) монтируются из труб ПЭ 80 SDR9 по ГОСТ 32415-2013. Полиэтилен марки ПЭ 80 предназначен только для холодного водоснабжения (рабочая температура до +40°С). При заявленной температуре ГВС +60°С эти трубы быстро деформируются, потеряют прочность и дадут течь. Для ГВС необходимо применять полипропилен (PP-R). | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2.1.01-28-ВК |
| 12 | Внешнее электроснабжение 0,4 кВт. | 0338.21-01-2.2.01-ЭС | 1. В Пояснительной записке (Лист 5, п. 3.2) сказано: "В качестве осветительной арматуры приняты светодиодные светильники с высокой светоотдачей". В Спецификации (Лист 12/стр. 24 PDF, поз. 19) указано: "Прожектор ИО500 галогенный черный" в количестве 96 шт. Энергопотребление: 96 прожекторов 500 Вт = 48 кВт. Если использовать LED аналоги (по 150-200 Вт), потребление составило бы около 15-20 кВт. Проект закладывает 3-кратный перерасход электроэнергии. 2. На схеме (Лист 5/стр. 14 PDF) показана "ДЭС 75 кВт", подключенная к шинам РУ-0.4кВ. Отсутствует детализация схемы переключения (АВР). Просто показана линия от ДЭС к автомату QF2, чтобы не подать напряжение от генератора обратно к трансформатору. | - Внести изменения в сметную документацию. |
| 13 | Внешнее электроснабжение до объекта | Нет проекта | Нет проекта | Не разработана смета |
| 14 | Ген.план | 0338.21-01-2.2.01-00-ГТ | Внести изменение по фактические разбивки и картограмме проекта |  |
| Примечание: По всем подобъектам произвести перерасчет установленной и расчетной мощности электрооборудования. Привести сечения кабелей и уставки аппаратов защиты в соответствие с расчетными нагрузками. Актуализировать принципиальные схемы и спецификации оборудования. |  |  |  |  |