| Приложение №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр замечания к РД по объекту: Производственный участок по ТО1 и ТО2 горнотранспортной и вспомогательной техники карьера "Кальмакыр" |  |  |  |  |
| № | Наименования под объекта | Номер чертежа или номер листа | Замечания к чертежу | Замечания к смету |
| 1 | АБК-Административно бытовой корпус | 0338.21-01-2.3.01-1-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-1-КЖ | 1) Не указано чертеж траншея; 2) В пункте 10 «Общих указаний» указана плотность грунта 2,8 г/см³. Считаем, что данное значение является ошибочным, так как плотность грунта в массиве в естественном состоянии составляет 2,5 г/см³. | Естественно, работы и объемы, не указанные в рабочих чертежах, а также смета на весь пол объекта не разработаны. Не указан объём гидроизоляционных работ. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-1-КМ | 1) Не которых пролетах нижние прогоны не предусмотрены, в связи с чем требуется конструктивное решение. Необходимо определить, на какой максимальный пролёт каркас подвесного потолка способен воспринимать нагрузки без прогиба при отсутствии нижних прогонов; 2) В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением профильных труб, производимых в Республике Узбекистан 3) Не указан расход каждого фасонного элемента. | Внести изменения в сметную документацию |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-1-АР | 1) Для крепления подвесного потолка необходимо разработать отдельные конструктивные решения и узлы, поскольку кровля имеет уклон, а подвесной потолок запроектирован параллельно полу. 2) В проекте не предусмотрены водосточные желоба и трубы, а также отсутствуют чертежи узлов отвода дождевых вод в лотки 3) Не указан расход материалов для отмостки и крылец. 4) В проекте дано заливка пола 80мм с раствором М150 5) В проекте дано покрытие полов и стен с керамической плиткой и линолеумом. 6) В проекте дано звуко изоляция (мин вата)перегородки. 7) В проекте не предусмотрен плинтуса кабинетов | Внести изменения в сметную документацию |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-01-ВК | Внутренние сети горячего водоснабжения (Т3, Т4) монтируются из труб ПЭ 80 SDR9 по ГОСТ 32415-2013. Полиэтилен марки ПЭ 80 предназначен только для холодного водоснабжения (рабочая температура до +40°С). При заявленной температуре ГВС +60°С эти трубы быстро деформируются, потеряют прочность и дадут течь. Для ГВС необходимо применять полипропилен. | Внести изменения в сметную документацию |
|  |  | - 0338.21-01-2.3.01-1-ЭОМ | - На принципиальной схеме (Лист 11) расчетный ток составляет 584,95 А. Вводной автомат (QF) выбран на 630 А. В качестве питающей линии выбраны два параллельных кабеля СИП-4 4х120 мм². - Длительно допустимый ток для провода СИП-4 4х120 (алюминий) при прокладке в воздухе составляет около 260–280 А (в зависимости от производителя и температуры). Для двух кабелей: 260 А = 520 А. - Пропускная способность линии (520 А) меньше расчетного тока нагрузки (585 А) и меньше номинала вводного автомата (630 А). Питание пожарной сигнализации - На схеме щита ЩС (Лист 15) щиток пожарной сигнализации (ЩПС) запитан от однополюсного автомата C10 (группа ПС-н). Согласно нормам, питание систем противопожарной защиты (СПЗ) должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства. В проекте питание взято после всех автоматов, как обычная розетка. Нестыковка проектов «Внешнее электроснабжение» и «Внутреннее электрооборудование АБК» - Разные кабели на вводе: - Проект Внешних сетей (0338.21-01-2.3.01-ЭС, Лист 14, схема): Питание на АБК (ЩР-К1) подается кабелем СИП-2 3х240+1х95. Проект АБК (0338.21-01-2.3.01-1-ЭОМ, Лист 11, схема): На вводе указаны два параллельных кабеля 2х(СИП-4 4х120). - На планах (Лист 12) показана общая полоса заземления. Но нет коробок уравнивания потенциалов (КУП) в самих душевых и санузлах. Согласно ПУЭ, поддоны, трубы, металлические перегородки в мокрых зонах должны соединяться отдельным проводом с КУП. (электробезопасность во влажной среде). | - Внести изменения в сметную документацию. |
| 2 | Склад ТМЦ | 0338.21-01-2.2.01-2-АР | 1) Чертежи конструктивного решения потолков помещений 3–11 не предоставлены. 2) В проекте не предусмотрены водосточные желоба и трубы, а также отсутствуют чертежи узлов отвода дождевых вод в лотки | Внести изменения в сметную документацию |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01-2-КМ | 1) В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки не равнополочные производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением металлопроката производимых в Республике Узбекистан. 2) Чертежи металлоконструкций перегородок помещений 3–11 и перечень строительных материалов не предоставлены. | Внести изменения в сметную документацию |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-2-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-2-ЭОМ | Схема подключения кранового оборудования (Лист 11 и 14) - На плане (Лист 11) показаны кран-балки (К1, К2) и линии питания к ним. В схеме ШС (Лист 14) питание кранов (линии 1.3н-1, 1.3н-2) осуществляется кабелем ВВГнг-LS 5х2.5. Не показан способ токоподвода к подвижному механизму крана, для нее нужен гибкий кабель (КГ или аналог). | Внести изменения в сметную документацию |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-02-ВК | Внутренние сети горячего водоснабжения (Т3, Т4) монтируются из труб ПЭ 80 SDR9 по ГОСТ 32415-2013. Полиэтилен марки ПЭ 80 предназначен только для холодного водоснабжения (рабочая температура до +40°С). При заявленной температуре ГВС +60°С эти трубы быстро деформируются, потеряют прочность и дадут течь. Для ГВС необходимо применять полипропилен. |  |
| 3 | Склад КГШ | 0338.21-01-2.3.01-3-АР | В проекте не предусмотрены водосточные желоба и трубы, а также отсутствуют чертежи узлов отвода дождевых вод в лотки | Внести изменения в сметную документацию |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-3-КЖ | 1) Чертёж котлована не проработан 2) Ведомость расхода стали не указано | Внести изменения в сметную документацию Гидроизоляция ж/б конструкциях не указано. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-3-КМ | 1) В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки не равнополочные производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением металлопроката. производимых в Республике Узбекистан 2) В проекте покрытия кровля и стен предусмотрен профнастил. | В смете дано сэндвич панели. Надо переделать смету. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-3-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-3-ЭОМ | - На узле ввода (Лист 18) показано, что провод СИП-4 заходит внутрь здания через трубу непосредственно в щит ЩР-КГШ. Провод СИП (с изоляцией из сшитого полиэтилена) является горючим и предназначен только для уличной прокладки. Ввод СИП непосредственно внутрь зданий запрещен ПУЭ (п. 2.1.48, 7.1.34). | Внести изменения в сметную документацию |
| 4 | Площадка с навесом и осмотровой ямой | 0338.21-01-2.3.01-4-КЖ | 1) Чертёж котлована не проработан 2) В пункте 10 «Общих указаний» указана плотность грунта 2,8 г/см³. Считаем, что данное значение является ошибочным, так как плотность грунта в массиве в естественном состоянии составляет 2,5 г/см³. 3) По оси 6 имеется ошибка — не соответствует чертежу раздела КМ. 4) Для шиномонтажного стенда на фундаменте ПМ-1 анкера не показаны на чертежах и не учтены в смете. | Внести изменения в сметную документацию |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-4-КМ | 1) В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением профильных труб, производимых в Республике Узбекистан 2) В первоначальном проекте высота здание было 14м. с 1го до 13ось. Проект был изменён. Высота с 1до 6 ось остался 14м. а с 6 до 13 ось стал 18м. | Смета остался первоначальная. Расход металла надо пересмотрит. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-4-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-4-ЭОМ | - Лист 11 (Схема): Вводной автомат QF (ВА55-41) выбран на 400 А. Расчетная мощность указана Pр = 176 кВт, ток Iр = 350 А. - Лист 10 (ПЗ): Указан источник питания КТПН 1х1000 кВА. - Лист 13 (Схема ЩР-К1-1): Вводной автомат 250А (NSX250B) заменен на C200 (200А). Но к этому щиту подключен сварочный выпрямитель (поз. 4, ток 164 А) и сварочный инвертор (поз. 3, ток 315 А). Суммарный ток только двух сварочных постов превышает номинал вводного автомата всего здания (400 А) и автомата щита ЩР-К1-1 (200 А). - Лист 13 (Щит ЩР-К1-1): - Сварочный аппарат (поз. 3) с током 315 А подключен через автомат C16 (16 Ампер). - Сварочный выпрямитель (поз. 4) с током 164 А подключен через автомат, но кабель выбран 5х4 мм². - Кабель 4 мм² держит максимум 35-40 А. - Схема щита ЩР-К1-1 некорректна. 1.1. Ввод СИП внутрь здания (Пожарная опасность) - Лист 24 (Узел ввода): Показан ввод провода СИП-4 непосредственно внутрь контейнера через стену. Провод СИП горюч. Его ввод внутрь помещений запрещен ПУЭ (2.1.48). | Внести изменения в сметную документацию. |
| 5 | РММ-Ремотно механическая мастерская | 0338.21-01-2.3.01-5-КЖ | План котлован не проработано. | Внести изменения в сметную документацию. Не указано гидроизоляционных работ. |
|  |  | 0338.21-01-2.3.01-5-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01.5-КМ | В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки не равнополочные, Балка 18М для кран подвесной производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением металлопроката производимых в Республике Узбекистан. 2) Не учтен крепления конструкция перегородки и узлқ для крепления металоконструкции не проработано | Внести изменения в сметную документацию |
| 6 | Пост сварки и резки | Отсуствует чертеж АР | Проработать чертеж | Проработать смету |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01- 6-КЖ | В пункте 10 «Общих указаний» указана плотность грунта 2,8 г/см³. Считаем, что данное значение является ошибочным, так как плотность грунта в массиве в естественном состоянии составляет 2,5 г/см³. | Внести изменения в сметную документацию. |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01- 6-КМ | 1) В рабочем проекте в основном использованы профильные трубы, уголки не равнополочные производимые в Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в рабочий проект с применением металлопроката. производимых в Республике Узбекистан | В смете дано сэндвич панели. Надо переделать смету. |
|  |  | 0338.21-01-2.2.01-6-ЭОМ | Сварочный выпрямитель (Гр. 4): Указанная расчетная мощность: 108 кВА, расчетный ток: 164,1 А. Выбранный автомат: D32 (32 Ампера). Автомат на 32А мгновенно отключится при попытке работы на токе 164А. | Внести изменения в сметную документацию. |
| 7 | Бетонная эстакада - для осмотра и проведения То1 и То2 гусеничной техники | 0338.21-01-2.3.01-9.1-КЖ | В пункте 10 «Общих указаний» указана плотность грунта 2,8 г/см³. Считаем, что данное значение является ошибочным, так как плотность грунта в массиве в естественном состоянии составляет 2,5 г/см³. | Внести изменения в сметную документацию. |
| 8 | Контейнерная площадка для хранения ГСМ | 0338.21-01-2.3.01-9.1-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
| 9 | КПП – Контрольно-пусковой пункт | 0338.21-01-2.3.01-17-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
| 10 | Помещение мойщиков | 0338.21-01-2.3.01-21-ПС | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. | Оборудование не соответствует требованиям. Требуется замена на согласованное с соответствующим подразделением. |
| 11 | Наружные сети водоснабжения и канализации | 0338.21-01-2.3.01-НВК | В проекте отсутствуют пескоуловители или грязеотстойники перед входом в резервуары-накопители. | Внести изменения в сметную документацию |
| 12 | Бытовая пристройка | 0338.21-01-2.3.01-28-ВК | Внутренние сети горячего водоснабжения (Т3, Т4) монтируются из труб ПЭ 80 SDR9 по ГОСТ 32415-2013. Полиэтилен марки ПЭ 80 предназначен только для холодного водоснабжения (рабочая температура до +40°С). При заявленной температуре ГВС +60°С эти трубы быстро деформируются, потеряют прочность и дадут течь. Для ГВС необходимо применять полипропилен. | Внести изменения в сметную документацию |
| 13 | Очистные мойки | 0338.21-01-2.2.01-12-ВК | На аксонометрии (лист 13) показан «Установочный чертеж приемного бака воды» (Бак 2 м³), не указана схема подключения бака 2 м³. | Внести изменения в сметную документацию |
| 14 | Внешнее электроснабжение до объекта | Нет чертежа | отсуствует | Не разработана смета |
| 15 | Внешнее электроснабжение 0,4 кВт | 0338.21-01-2.3.01-ЭС | - На принципиальной схеме (Лист 5) показано подключение Дизельной Электростанции (ДЭС) мощностью 75 кВт (через автомат QF2) непосредственно на общую шину 0,4 кВ подстанции КТПН-1000 кВА. Суммарная расчетная мощность потребителей на шине (сварочные посты, насосные, компрессоры и т.д.) многократно превышает мощность генератора (75 кВт). При исчезновении основного напряжения и запуске ДЭС, генератор будет нагружен на всю подключенную нагрузку подстанции. Необходимо выделить отдельный щит АВР, к которой подключены только потребители I категории (пожарные насосы, аварийное освещение, сигнализация). - На схеме (Лист 5) выбраны номиналы автоматов, не соответствующие нагрузкам: Автомат QF4: Тип ВА 57-35 номиналом 250А. Питает щит ЩР-К12 (Поз. 4 на схеме) с расчетной нагрузкой Рр=0,1 кВт (ток 0,15А). Автомат QF5: Тип ВА 57-35 номиналом 400А. Питает щит ЩР-К10 с нагрузкой Рр=7,5 кВт (ток 11,4А). Молниезащита площадки: - Не показана связь контура заземления молниеотводов с контуром заземления КТП и оборудования. | Внести изменения в сметную документацию. |
| 16 | Эстакада АСН для налива отработанного масла | 0338.21-01-2.3.01-8.2-ЭОМ | - Проектировщик запроектировал однофазный ввод (220В), но подключил к нему мощную трехфазную нагрузку (380В). - Лист 11 (Схема внешнего электроснабжения): К щиту ЩР-8.2 проложен провод СИП4 2х16 мм². Маркировка "2х..." означает 2 жилы (Фаза + Ноль). Это однофазная сеть. - Лист 15 (Схема уравнивания потенциалов): Также указан ввод СИП-4 2х16мм² (PEN). - Лист 12 (Схема щита): Вводной автомат нарисован однополюсным (1Р), шина гребенчатая указана как 63А (обычно однофазная). - (Лист 12, Гр. 5): Насосный блок (поз. 2) имеет мощность 15 кВт. Для его защиты выбран автомат iC60N 3P C32 (трехполюсный). Это означает, что двигатель насоса трехфазный. - Подключить трехфазный насос (требующий 3 фазы: L1, L2, L3) к кабелю, в котором есть только одна фаза (L). | Внести изменения в сметную документацию |
| 17 | Генплан и транспорт | 0338.21-01-2.3.01-8.2-ГТ | По объекту необходимо переработать и заново выполнить следующие чертежи: — вертикальную планировку — периметральное ограждение — разбивочные планы — чертежи по отводу дождевых вод — картограммы. | Внести изменения в сметную документацию |

Примечание:

По всем подобъектам произвести перерасчет установленной и расчетной мощности электрооборудования. Привести сечения кабелей и уставки аппаратов защиты в соответствие с расчетными нагрузками. Актуализировать принципиальные схемы и спецификации оборудования.