ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ РАБОТ

ПО РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ ТЭО ПРОЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ БЫТОВЫХ СТОКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки. | 1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.03.2017 г. № ПП-2807 «О мерах по расширению производственных мощностей АО «Алмалыкский ГМК» на базе месторождения «Ёшлик I». 2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15.08.2017 г. № ПП-3211 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию АО «Алмалыкский ГМК». 3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.05.2020 г. № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК». 4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.02.2024 г. № 92. 5. Протокол отраслевого научно-технического совета (ОНТС) АО «Алмалыкский ГМК» от 09.11.2022 г. № 02/11-2022 по строительству нового металлургического комплекса на территории существующего медеплавильного завода (МПЗ) в рамках реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Ешлик I». |
|  | Наименование инициатора (заказчика). | Акционерное общество «Алмалыкский горно- металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский ГМК»). 110100, г. Алмалык, ул. Амира Темура, дом 53, Ташкентская область, Республика Узбекистан. Телефоны: 70-61-5-11-43; 78-141-90-60; Факс: 70-61-3-33077; 78-141-90-33. Центр банковских услуг «Главный операционное центр банковских услуг АО Национального банка ВЕД РУз» р/с: 20210000000130833001; код банка: 00450; ИНН: 202328794; ОКЭД: 24440; Web-site: www.agmk.uz; E-mail: info@agmk.uz. |
|  | Объем работ | В рамках выполнения работ необходимо выполнить разработку технологического и архитектурного разделов проекта «Строительство станции нейтрализации кислых и хозяйственных бытовых стоков строящегося металлургического комплекса АО «Алмалыкский ГМК»» для дальнейшего включения в единое ТЭО проекта расширения металлургического комплекса. 1. Данные разделы должны соответствовать стандартам Положения о порядке разработки, проведения комплексной экспертизы и утверждения предпроектной документации инвестиционных и инфраструктурных проектов, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.07.2022 г. № ПП-332. 2.Исполнитель обязуется сопровождать Заказчика при экспертизе разработанного проекта, а также обязуется за свой счет устранять все выявленные замечания со стороны уполномоченных органов Республики Узбекистан. 3.Безопасность и конфиденциальность выполняемых работ и оказания услуг и их результатов: - Исполнитель должен предпринять все необходимые меры по обеспечению безопасности и сохранности конфиденциальной информации, а также обеспечению техники безопасности для своего персонала в рамках выполнения услуги. |
|  | Основные требования к проектным решениям. | В рамках проекта разработчик самостоятельно и за свой счет должен разработать: 1. Генплан (размещение технологических процессов, оборудования, зданий и сооружений на существующих площадях, включая объекты внутренней и внешней инфраструктуры). 2. Принципиальную схему технологического оборудования (цепи аппаратов). 3. Определение видов и требований к энергоносителям (необходимый объём, качество, источники). 4. Энергетические, материальные и тепловые балансы. 5. Полный перечень основного и вспомогательного технологического оборудования (с указанием размеров, веса и стоимости). Прорабатывается непосредственно разработчиком за его счет. 6. Сводный перечень технологических расчетов. 7. Расчет габаритов зданий и сооружений, фундамента всего оборудования. 8. Общую схему водоснабжения, электроснабжения и технологических сред. 9. Системы управления и анализа основного технологического процесса. 10. Требования, предъявляемые к лабораторному оборудованию. 11. Компоновочные чертежи основного и вспомогательного оборудования и инженерных систем. 12. Расчет стоимости строительно-монтажных работ (фундаменты зданий, фундаменты под оборудования, металлоконструкции зданий и сооружений, общестроительные работы и т.д.). 13. Архитектурно-строительные чертежи – фасады зданий. 14. Управление системами автоматизации – определяется в целом на уровне принципиальных решений (не ниже 3-го уровня); 15. Проект организации строительства (расчет количества людских и технических ресурсов, схемы сборки, монтажа крупно габаритного и нестандартного оборудования, а также грузоподъемные механизмы). 16. Определение основных решений в части количества и параметров выбросов в окружающую среду для разработки Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) и проекта ЗВОС. 17. Проектную документацию на технические системы безопасности в соответствии с действующими нормами Республики Узбекистан. 18. Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на основе полученных от уполномоченных органов технических условий. 19. Календарный план реализации проекта. При выборе оборудования или технологий в обязательном порядке предусмотреть внедрение современного, высокотехнологичного оборудования и передовых технологий на основании изучения и сравнительного анализа рынка передовых технологий и оборудования, в том числе, критериев соответствия их современным требованиям по производительности и качеству производимый продукции, энерго и ресурсосбережению, а также экологическим стандартом. Архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические и другие решения проекта выполнить согласно действующим стандартам и нормативам Республики Узбекистан. Сметную документацию выполнить ресурсным методом в текущих ценах Республики Узбекистан. |
|  | Требования к проектной организации. | Проектная организация должна иметь: 1. Лицензию на проектирование в данной отросли и других особо опасных объектов на территории Республики Узбекистан; 2. Опыт разработки не менее 1-го проекта по предмету технического задания; 3. В части организационной структуры или в составе консорциума: наличие проектной организации, конструкторского бюро, производственно-технического отдела, сметного отдела и т.д. 4. В части квалификации специалистов: - наличие главного инженера проекта, несущего ответственность за проект в целом; - наличие дипломированных специалистов проектировщиков с общим стажем работы не менее 5 лет (инженеры со знанием в области металлургии и химической промышленности и т.д.). |
|  | Общая расчетная стоимость проекта | Предельную стоимость проекта определить на основании стоимости приобретаемого оборудования, строительно-монтажных работ и другим затратам в рамках выполнения работ. |
|  | Вид строительства. | Новое строительство, реконструкция и расширение. |
|  | Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование и строительство. | Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 26.05.2020 г. № ПП-47З1 предусмотрено строительство объектов металлургического комплекса. Осуществление параллельного проектирования, строительства и финансирования (авансирования) при реализации данного проекта определены постановлениями Президента Республики Узбекистан от 01.03.2017 г. № ПП-2807 и от 26.05.2020 г. № ПП-4731. |
|  | Состав предприятия. | Станция нейтрализации кислых и хозяйственно бытовых стоков производительностью - 432 м3/ч подлежащий к разработке проекта должен состоять: - Административно-бытовой корпус: - помещение для переодевания, душевые и туалеты; - помещения для обслуживающего персонала, (раскомандировочная); - административный блок; - помещение для операторной (с полным оснащением, оборудованием и инвентарем); - лаборатория (с полным оснащением, оборудованием и инвентарем); - ремонтные площадки для слесарь-ремонтной и энергетической служб (с полным оснащением, оборудованием и инвентарем). 2. Участок нейтрализации: - ливненакопители (бассейны куда стекают кислые стоки для нейтрализации); - насосные агрегаты; - смесители вертикального вихревого типа; - реакционная камера; - мельница с классификатором (для приготовление известкового молока); - резервуары с мешалкой для приготовленного известкового молока (10%СаО); - кислотопроводы для слабой кислоты и шлама; - расходно-растворные баки с мешалкой (5% СаО); - аспирационные системы; - радиальный отстойник с иласкребами; - система фильтрации (пресс-фильтры) шлама до и после нейтрализации; - установка отгрузки и транспортировки шламового кека (с весами); - насосная станция откачки нейтрализованной воды, песковые насосы для откачки известкового раствора (машинный зал); - соединительные кабели для насосной станции в целом; - контрольно-измерительные приборы, датчики, уровнемеры и расходомеры; - система возврата очищенной воды в производства. - трубопроводы для известкового раствора; - гидроциклоны для извлечения песковых фаз из растворов; 3. Система контроля и управления работой станции нейтрализации кислых и хозяйственных бытовых стоков – система, контролирующая в онлайн режиме все параметры технологического процесса в полном объеме на всех участках, с возможностью визуализации, обработки полученных данных, их архивации и выдачу готовых отчётов по запросу пользователя, а также обеспечения контроля предаварийных и аварийных ситуаций в работе основного и вспомогательного оборудования, с резервированием; 4. Трубопроводы технологические (воздух, пар, вода и т.д.) для нейтрализации кислых и хозяйственно бытовых стоков, а также хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 5. Технологические и вспомогательные коммуникации, тоннели, эстакады трубопроводов; 6. Распределительное устройство и кабели для среднего и низкого напряжения, пуска-регулирующая аппаратура; 7. Проходы, галереи, площадки обслуживание оборудования и проёмы ремонтных-монтажных работ; 8. Грузоподъёмные механизмы (ГПМ) для ремонта и обслуживания вышеуказанного оборудования. 9. Система обогрева водяных тупиков для зимнего периода эксплуатации для всех водяных коммуникаций. 10. Внутрицеховые сети инфраструктура и инженерные системы (системы пожарной безопасности, КИПиА, АСУТП, UPS, линии электропередач, линии производственного, хозяйственно-питьевого, противопожарного и оборотного водоснабжения, сети теплоснабжения, горячего водоснабжения, сети хозяйственно-фекальной канализации, линии проливные стоки линии сжатого воздуха, природного газа и т.д.). 11. Внешние сети инфраструктуры внешние линии электропередач от подстанции до вводов объекта, а также объекты внутриплощадочного электроснабжения, включая подстанции, распределительные устройства напряжением 6/0,4 кВ, освещение (количество ЛЭП определяется проектом). Электроснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, кислотопроводы, слаботочные сети, автодороги до границы проектирования согласно разграничительной ведомости Заказчика. 12. Здания и сооружения, оборудование и инвентарь обеспечивающие инфраструктуру (водяные насосы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, трансформаторные подстанции, распределительные устройства, анализаторная, система противопожарной сигнализации, насосные станции) единая операторная с рабочими станциями управления. 13. Помещение для химической лаборатории с оборудованием. 14. Компрессорная станция инструментального воздуха с осушительной установкой и ресивером, включая резерв. 15. Транспортное хозяйство; - вилочные и ковшовые погрузчики. 17. Технические системы безопасности в составе: - Система наружного (охранного) видеонаблюдения; - Система технологического (диспетчерского) видеонаблюдения и контроля; - Система охранно-пожарной сигнализации; - Система автоматического пожаротушения. 18. Система связи в составе: - Производственная телефонная связь; - Производственная громкоговорящая связь; - Радиосвязь; - Локально-вычислительная сеть. 19. Заземление и молниезащита цеха. |
|  | Производственная кооперация и инфраструктура предприятия. | Предусмотреть максимальное использование существующих инженерных сетей, производственных связей и инфраструктуры АО «Алмалыкский ГМК» (данные выдаются Заказчиком по требованию Исполнителя). Технические условия на подключение и подвод инженерных сетей и коммуникаций предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя. |
|  | Номенклатура производимой продукции. | 1. Производительность станции нейтрализации кислых и хозяйственных бытовых стоков 432м3/ч; 2. Нейтрализованная вода рН воды не ниже – 7,0 (требование к воде указаны в Приложении №1); 3. Обезвоживание (влага) шламового кека после пресс-фильтра – не более 12%; 4. Гибкость эксплуатации по производительности от 50% до 120%; При разработке проекта предусмотреть обеспечение полной загруженности производственных мощностей. |
|  | Режим работы предприятия. | Объект работает в непрерывном режиме, 365 дней в году с учетом ППР и других ремонтов. |
|  | Масштаб и мощность проекта. | Проектная мощность нейтрализации кислых и хозяйственных бытовых стоков – 432 м3/ч |
|  | Место реализации проекта. | Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Алмалык, существующая и прилегающая площадка медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК». |
|  | Цель и задачи проекта. | Цель проекта: - нейтрализация кислых и хозяйственных бытовых стоков с повторным использованием в производстве. - внедрение современного, высокотехнологичного оборудования, соответствующих требованиям экологических стандартов; - улучшение социально-экономических показателей региона. |
|  | Период реализации проекта. | В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.02.2024 г. № 92, предусмотрена реализация проекта в 2021-2027 годах. При этом, в ходе разработки проекта Исполнитель должен будет разработать график строительства. |
|  | Источники финансирования. | Не применимо. |
|  | Особые условия строительства. | Сейсмичность площадки строительства принять согласно КМК-2.01.03. Климатические и физико-геологические условия района строительства принять по КМК 2.01.01. Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод и другие необходимые параметры, и требования принять по материалам инженерных изысканий, представляемым инициатором (заказчиком). Строительство объектов будет производиться в условиях действующего производства. |
|  | Варианты реализации проекта. | Рассмотреть не менее двух возможных варианта реализации проекта. - Нейтрализация кислых и хозяйственных бытовых стоков с получением питьевой воды. - Извлечение из шлама вредных примесей с дальнейшим использованием очищенного шлама в производство. |
|  | Требования к финансовому обоснованию проекта. | Не требуется. |
|  | Требование к экономическому обоснованию проекта. | Не требуется. |
|  | Требования к проведению изыскательских работ | Инженерные изыскания (инженерно-геологические, гидрогеологические, топографические и др.), выполненные в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами и материалы по инструментально-техническим обследованиям существующих зданий-сооружений будут предоставлены Заказчиком. |
|  | Требования к благоустройству и рекультивации. | При необходимости предусмотреть осуществление работ по рекультивации и благоустройству земель, временно изымаемых под площадки и сооружения строительного периода согласно требованиям действующих нормативных актов Республики Узбекистан. Выполнить благоустройство территории металлургического комплекса, согласно требованиями ШНК и КМК: - прокладке подъездных путей (авто и ж/д транспорта); - пешеходных дорожек; - ирригационной системы. |
|  | Особые условия проектирования. | При разработке проекта необходимо описать решения по интеграции объекта к существующему оборудованию и сооружениям, инженерным сетям и коммуникациям (водоснабжение, канализация, пожаротушение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь и т.д.). Разработку проекта выполнить с учетом базового инжиниринга компании «Метсо» (Финляндия) и ПТЭО «ХАТЧ» (Канада). Материалы будут предоставляться Заказчиком. |
|  | Требования к ценообразованию. | При расчете предельной стоимости проекта ценообразование товаров и услуг сформировать с использованием данных разработчика базового инжиниринга, не менее трех технико-коммерческих предложений, котировок бирж, прайс листов и другие. Технико-коммерческие предложения, котировки бирж, прайс-листы и другие источники ценообразования выполняются разработчиком самостоятельно и за его счет. Стоимость строительства определить на основании строительных чертежей, физических объемов работ по принятым проектным решением, а также с использованием показателей реализованных объектов-аналогов, в том числе на основании изучения действующей конъюнктуры рынка, в соответствии с действующими нормативами в Республики Узбекистан. |
|  | Сроки разработки проекта. | Срок разработки ТЭО проекта должен составить не более 3-х месяцев с даты заключения договора на оказание услуг. |
|  | Требования к представлению результатов работы. | 1. Результат работ необходимо сдать Заказчику в 4-х экземплярах в напечатанной форме (с печатью и подписью Исполнителя), на электронном носителе 1 экземпляр в редактируемой электронной форме (word, excel и др.) с отражением формул расчетов и 1 экземпляр в нередактируемой электронной форме (pdf). 2. В зависимости от объема информации, разделы проекта можно объединить в одной книге или оформить в виде раздельных книг. 3. Язык предоставляемой документации –русский. 4. Разработанная часть направляется Заказчику посредством официального письма с приложением выполненных работ согласно вышеуказанных требований и акта выполненных работ. 5. Подписание актов Заказчиком, не будут свидетельствовать о приемке работ в целом. 6. Работы считаются принятыми только после получения положительного заключения экспертизы в уполномоченном органе Республики Узбекистан по экспертизе проекта на весь объем разработанной Исполнителем. |
|  | Перечень исходной документации. | Вся исходная документация, необходимая для разработки проекта будет выдаваться инициатором (Заказчиком) по требованию Исполнителя. |
|  | Прочие требования | Исполнитель должен представить перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) с конкретизацией объема работ, количества и стоимости необходимых специалистов, их квалификации (резюме) и человека-часов. |

Приложение 1.

Требование к нейтрализованной воде:

| № | Наименование | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нейтрализованная вода не ниже рН |  | не ниже 7,0 |
| 2 | Калий К | мг/л | 1,34 |
| 3 | Натрий Na | мг/л | 29,1 |
| 4 | Аммоний NH4 | мг/л | - |
| 5 | Кальций Ca | мг/л | 89,3 |
| 6 | Магний Mg | мг/л | 14,4 |
| 7 | Железо Feобщ | мг/л | 0,138 |
| 8 | Хлориды Cl | мг/л | 29,82 |
| 9 | Сульфаты SO4 | мг/л | 119,34 |
| 10 | Нитриты NO2 | мг/л | - |
| 11 | Нитраты NO3 | мг/л | 33,08 |
| 12 | Гидрокарбонаты HCO3 | мг/л | 204,96 |
| 13 | Жесткость общая | мг/л | 5,64 |
| 14 | Медь Cu | мг/л | 0,0177 |
| 15 | Цинк Zn | мг/л | 0,177 |
| 16 | Свинец Pb | мг/л | 0,0311 |
| 17 | Молибден Mo | мг/л | 0,0054 |
| 18 | Кадмий Cd | мг/л | 0,0007 |
| 19 | Мышьяк As | мг/л | - |
| 20 | Марганец Mn | мг/л | 0,0202 |
| 21 | Хром Cr | мг/л | 0,0076 |
| 22 | Алюминий Al | мг/л | 0,07474 |
| 23 | Сухой остаток | мг/л | 424 |
| 24 | Взвешенные твердые частицы | мг/л | 3 |
| 25 | Неустранимая | мг/л | 2,84 |